标的简介、预计数量：

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管DN125～150; | m | 100.00 |  |
| 2 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管DN70～100; | m | 90.10 |  |
| 3 | 管道支架拆除 |  | kg | 150.80 |  |
| 4 | 阀门拆除 | 1.法兰阀门DN100～150; | 套 | 26.00 |  |
| 5 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 | m | 120.00 |  |
| 6 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 | m | 30.00 |  |
| 7 | 屋面管防腐保温 |  | m | 190.10 |  |
| 8 | 闸阀DN150 | 1.类型:闸阀(Z44T-10,PN1.0) 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 12.00 |  |
| 9 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀(Z44T-10,PN1.0); 2.材质:铸钢; 3.规格、压力等级:DN100; 4.连接形式:法兰连接; | 个 | 2.00 |  |
| 10 | 止回阀DN150 | 1.类型:止回阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2.00 |  |
| 11 | 流量开关DN150 |  | 组 | 2.00 |  |
| 12 | 减压阀DN150 |  | 个 | 1.00 |  |
| 13 | 主机故障103个 |  | 个 | 103.00 |  |
| 14 | 现场有设备，主机未编程 | 更换直流继电器、控制柜、线路维修 | 个 | 900.00 |  |
| 15 | 喷淋泵自动连锁启泵未动作（压力开关动作正 常） | 更换直流继电器、控制柜、线路维修 | 套 | 2.00 |  |
| 16 | 9楼一张防火卷帘门下降不到位，轨道变形 | 更换轨道 | 处 | 1.00 |  |
| 17 | 8楼未能切非消防电源 | 增加电源强切 | 处 | 1.00 |  |
| 18 | 8楼两张防火卷帘未动作 | 维修线路故障、调试控制箱机联动逻辑 | 处 | 2.00 |  |
| 19 | 5-7楼未能切非消防电源 | 增加电源强切 | 处 | 3.00 |  |
| 20 | 4-7楼两张防火卷帘未动作 | 维修线路故障、调试控制箱机联动逻辑 | 处 | 3.00 |  |
| 21 | 整层报警线路瘫痪（线路短路、接地） |  | 处 | 1.00 |  |
| 22 | 3楼未能切非消防电源 | 增加电源强切 | 处 | 1.00 |  |
| 23 | 2楼两张防火卷帘未动作 | 维修线路故障、调试控制箱机联动逻辑 | 处 | 2.00 |  |
| 24 | 1楼未能切非消防电源 | 增加电源强切 | 处 | 1.00 |  |
| 25 | 11-15楼未能切非消防电源、审计局1楼 | 增加电源强切 | 处 | 6.00 |  |
| 26 | 酒店区域一台电梯未迫降、审计局二台 | 1、增加电梯迫降模板、线路 2、电梯安装公司检查修复迫降主板 | 台 | 3.00 |  |
| 27 | 配线 | 1.名称:管内穿线 | m | 1150.00 |  |
| 28 | 配管KBG20 |  | m | 1150.00 |  |
| 29 | 更换火灾显示器6套 |  | 套 | 6.00 |  |
| 30 | 增加电话分机8套 |  | 套 | 8.00 |  |
| 31 | 增加500个点报警主机1台 |  | 台 | 1.00 |  |
| 32 | 风机修复 |  | 台 | 4.00 |  |
| 33 | 带电话插孔编码型手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔编码型手动报警按钮; | 个 | 23.00 |  |
| 34 | 消防广播(扬声器) |  | 个 | 8.00 |  |
| 35 | 消防电话主机 |  | 台 | 1.00 |  |
| 36 | 感烟火灾探测器（超高） | 1.名称:感烟火灾探测器; 2.其他:详见设计施工图; | 个 | 200.00 |  |
| 37 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器; 2.其他:详见设计施工图; | 个 | 8.00 |  |
| 38 | 输入输出模块 |  | 个 | 12.00 |  |
| 39 | 声光警报器 | 1.名称:声光警报器; | 个 | 23.00 |  |
| 40 | 消防广播主机 |  | 个 | 1.00 |  |
| 41 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:编码型消火栓报警按钮 | 个 | 24.00 |  |
| 42 | 地毯楼地面 |  | m2 | 100.00 |  |
| 43 | 墙面喷刷涂料 |  | m2 | 333.00 |  |
| 44 | 防晒窗户 |  | m2 | 23.00 |  |
| 45 | LED长方型条式日光灯 |  | 套 | 10.00 |  |
| 46 | 双层窗帘 |  | m2 | 51.00 |  |
| 47 | 座椅柜子书籍保护及搬运 |  | 项 | 1.00 |  |
| 48 | 电路改造 |  | 项 | 1.00 |  |
| 49 | 卫生清理 |  | 项 | 1.00 |  |
| 50 | 护墙板 |  | m2 | 46.00 |  |
| 51 | 背景墙 |  | 项 | 1.00 |  |
| 52 | 文化墙 |  | 项 | 1.00 |  |
| 53 | 吊顶 |  | m2 | 100.00 |  |
| 54 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 |  |